## Eingaben
Technische Spezifikation für REFUNA Hausstation
Die gelben Felder komplett ausfüllen. Die Datenblätter 1 u 2 werden dann automatisch ausgefüllt. | [9 empty] | ► |  |  |  |  | Gelbe Felder müssen ausgefüllt werden !
Bearbeitungsdatum | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F2) im Titelfeld | [10 empty] | Violette, grün, graue und weisse Felder sind nicht zum Ausfüllen !
Ortsnetz | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( A3 ) im Titelfeld
Ortsnetz-Wärmebezüger Nr. | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( D3 ) im Titelfeld sofern bereits bekannt |  |  |  | ► | ◄ | eventuell nachträgliche Ergänzung durch die REFUNA AG oder das Ortsnetz.
Wärmebezüger:
Name: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B6 ) "Wärmebezüger" | [5 empty] | Falls diese Angaben nicht vollständig sind, werden die Datenblätter von der REFUNA nicht bearbeitet bis sie vom verantwortlichen Aussteller ergänzt sind.
Adresse: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B7 ) "Wärmebezüger"
Wohnort: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B8 ) "Wärmebezüger"
Telefon-Nr.: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B9 ) "Wärmebezüger"
Anlagestandort | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B10 ) "Wärmebezüger"
Adresse: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B11 ) "Wärmebezüger"
Verantwortlich für die Auslegung
Firma / Name | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E6 ) "Verantwortlich für Auslegung" | [5 empty] | Falls diese Angaben nicht vollständig sind, werden die Datenblätter von der REFUNA nicht bearbeitet bis sie vom verantwortlichen Aussteller ergänzt sind.
Adresse: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E7 ) "Verantwortlich für Auslegung"
PLZ / Ort: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E8 ) "Verantwortlich für Auslegung"
Telefon Nummer: | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E9 ) "Verantwortlich für Auslegung"
Sachbeatbeiter | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E10 ) "Verantwortlich für Auslegung"
Rechtsverbindliche Unterschrift mit Datum vorhanden auf DB 1 und DB 2 ? | nicht vergessen !! |  | ► ◄ | Nach dem Ausdruck der DB 1 und 2, diese datieren und rechtsverbindlich unterschreiben |  |  |  | ► | ◄ | Datenblätter 1 und Datenblätter 2, mit fehlendem Datum und fehlender Unterschrift, müssen zur Ergänzung zurückgewiesen werden an den Verantwortlichen und Vertragspartner.
Auslegungsdaten
Nennleistung / REFUNA Leistung | ? | kW | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 (F 12 u. F 13/14) mit Kontrollrechnung ob die REFUNA Leistung (Anschlussleistung) mit der Durchflussmenge übereinstimmen |  | Soll in kW | #VALUE! | ► | ◄ | Je nachdem ob die erforderliche Durchflussmenge oder die REFUNA Leistung bekannt ist, diesen bekannten Wert ins entsprechende gelbe Feld eintragen! In der benachbarten Zeile darüber, bezw. darunter wird im violetten (gesperrter Bereich) Feld die zugehörige REFUNA Leistung, beziehungsweise Durchflussmenge berechnet, die nun ins entsprechende gelbe Feld auf derselben Zeile eingetragen werden kann.
resultierender max. FW-Durchfluss | ? | Liter / Stunde | ◄ |  |  | Soll in Liter/h | #VALUE! | ► | ◄
Heizungs Vorlauftemperatur | ? | oC ( bei Ta = -11 oC) | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 15 ) "Heizungsvorlauf"
Heizungs Rücklauftemperatur | ? | oC ( bei Ta = -11 oC) | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 16 ) "Heizungsrücklauf" |  |  |  | ► | ◄ | Die Heizungs-Rücklauftemperatur darf 55 oC (bei vorausgesetzter Grädigkeit von 5 oC) nicht überschreiten ! Die Heiz-Rücklauftemperatur fernwärmeseitig (bei -11 oC Ta) + die Grädigkeit (in oC) muss immer kleiner oder höchstens gleich 60 oC sein!
Brauchwasser Zw.kreis Vorlauf | 0 | oC , bei BW-Betrieb konstant | ◄ | Übernahme aus DB 2 ( F 20 - N 20 ) |  |  |  | ► | ◄ | Falls der Mittelwert oder/und Einzelwerte über 70 Grad C liegen, nimmt das Verkalkungsrisiko im BWW-System übermässig zu. 67 oC ist eine Empfehlung.
Brauchwasser Aufheiztemperatur | 0 | oC | ◄ | Übernahme aus DB 2 ( F 24 - N 24 ) |  |  |  | ► | ◄ | Falls über 60 Grad C wächst das Verkalkungsrisiko im BWW-System stark. Falls unter 57 Grad C trägt der Verantwortliche, beziehungsweise der Wärmebezüger die Verantwortung bezüglich "Legionellen"-Risiko. Soweit vorhanden müssen gesetzliche Vorschriften sowie Normen und Regelwerke eingehalten werden, und den Komfortansprüchen der Bewohner muss Rechnung getragen werde. Je geringer die Aufheiztemperatur, desto schlechter ist die Nutzung der Speicherkapazität.
Bauart der Hauszentrale
Kompakt oder Splitt ? | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( B 12 ) |  |  |  | ► | ◄ | Splitt Anlagen und Kompaktanlagen sind grundsätzlich gleichgestellt. Diese Angabe dient informativ zur Beurteilung des Platzbedarfes, der Zugänglichkeit und der Anordnung.
Rücklaufbegrenzungsventil | [9 empty] | Zur Zeit sind Rücklaufbegrenzungsventile der Firmen Landis u. Gyr, Siemens und Sauter im Einsatz, beziehungsweise zugelassen. Die Bedingungen der TAV müssen voll erfüllt werden. Andere Ventil-Fabrikate die die Bedingungen in der TAV erfüllen werden nur in Absprache mit der REFUNA AG zugelassen.
Fabrikat | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 15 ) |  |  |  | ► | ◄
Typ | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 16 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Rücklaufbegrenzungsventile müssen die Technischen Vorschriften der REFUNA AG (TAV) voll erfüllen, insbesondere in Bezug auf Funktion und Werkstoffe. Wichtig unter anderem auch: stromlos aus, mit vorgegebener Abfallzeitverzögerung.
Nennweite | ? | mm | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 17 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Nennweite sollte möglichst auf die Nennweite der WÜST (Wärmeübergabestation) angepasst sein (TAV) und muss die Druckabfallbestimmungen der TAV erfüllen.
Werkstoff | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 18 ) |  |  |  | ► | ◄ | Nur die in der Technischen Vorschriften der REFUNA AG (TAV) angeführten Werkstoffe sind zulässig !!
kvs - Wert | ? | m3/Std | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 19 ) | Sollbereich | #VALUE! | #VALUE! | ► | ◄ | Falls der "gelbe" kvs Wert oberhalb des berechneten Bereiches der "violetten" Vorgabe-Werte liegt, muss der Verantwortliche und der Vertragspartner auf das daraus resultierende schlechtere bis möglicherweise ungenügende Regelverhalten hingewiesen werden. Bei kleineren kvs - Werten unterhalb des berechneten (violetten) Bereiches ist die Einhaltung der Druckabfallvorschriften der TAV betreffend dem gesamten Druckabfall "Ventil + WT" zu überprüfen.
Speicher
Volumen Brauchwasser | ? | Liter ( Total ) | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 17 ) |  |  |  | ► | ◄ | Für die Festlegung des Speichervolumens für Brauchwarmwasser müssen die Einschlägigen Normen oder Regelwerke SIA und/oder ISO eingehalten werden. Für Systeme mit aussenliegenden Wärmetauschern gelten ebenfalls die entsprechenden Normen und Regelwerke SIA und/oder EU/ISO/DIN für Brauchwarmwasser-Aufheizsysteme.
Volumen ZK-(Mantel)speicher | ? | Liter ( Total ) | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 18 ) |  |  |  | ► | ◄ | Diese Angabe ist nur erforderlich für Speichermantel-Aufheizsysteme ( zB. Proenergie-Doppelmantelsystem ) oder "Speicher in Speicher" - Systeme ( zB. Jenni ).
Material / Werkstoff Mantel | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 19 ) |  |  |  | ► | ◄ | Betrifft Brauchwasser-beaufschlagte Speicherstrukturen! Gemäss den Technischer Vorschriften TAV sind nur Stahl emailliert und/oder einige wenige Qualitäten austenitischer, rostfreier Stähle zugelassen. Der Einsatz anderer Werkstoffe für Brauchwasserbeaufschlagte Speicherstrukturen ist bewilligungspflichtig. Die Bewilligung muss vom Verantwortlichen oder Vertragspartner schriftlich bei der REFUNA AG beantragt werden.
Material / Werkstoff Verrohrung | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 20 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Technischen Vorschriften TAV müssen eingehalten sein. Brauchwasserseitig muss der Verantwortliche und der Vertragspartner die einschlägigen Regelwerke im Sanitärbereich beachten.
Zirkulation ja oder nein ? | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( F 21 ) |  |  |  | ► | ◄ | Falls "ja" muss vom Verantwortlichen und Vertragspartner verbindlich sichergestellt werden, dass die Temperaturschichtung im Speicher durch die Wahl und die Ausführung der Zirkulationsrückführung, unabhängig von deren Temperatur und Durchflussmenge, nicht gestört wird (also keine Durchmischung des Speicherinhaltes und keine nennenswerte Reduktion der Brauchwasser-Austritttemperatur durch die Zirkulation).
Regler | [9 empty] | Die Regler müssen die Anforderungen der Technischen Vorschriften TAV erfüllen, sonst werden sie nicht zugelassen. Zur Zeit sind einzelne Regler Typen von L&G, Siemens, Sauter und TEM zugelassen. Die Zulassung anderer Regler-Fabrikate, die die Bedingungen in der TAV erfüllen, müssen bei der REFUNA AG beantragt werden.
Fabrikat / Hersteller | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 20 ) |  |  |  | ► | ◄
Typ | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 21 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Regler müssen die Anforderungen der Technischen Vorschriften TAV erfüllen, sonst werden sie nicht zugelassen. Zur Zeit sind einzelne Regler Typen von L&G, Siemens, Sauter und TEM zugelassen. Die Zulassung anderer Regler-Fabrikate, die die Bedingungen in der TAV erfüllen, müssen bei der REFUNA AG beantragt werden.
Wärmetauscher : Fernwärme zu Heizkreis/Zwischenkreis
| Primär | Sekundär
Prinzip | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 23 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Bedingungen der Technischen Vorschriften TAV müssen erfüllt sein. Bei Nichterfüllung wird der Wärmetauscher nicht zugelassen!
Fabrikat | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 24 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Bedingungen der Technischen Vorschriften TAV müssen erfüllt sein. Bei Nichterfüllung wird der Wärmetauscher nicht zugelassen!
Typ | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 25 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Verantwortung für die Wärmetauscher-Auslegung, aufgrund der thermischen Betriebswerte in Datenblatt 2, liegt ausschliesslich beim Verantwortlichen für die Auslegung und beim Vertragspartner. Siehe auch"Vorgaben für die Wärmetauscher-Dimensionierung"
Werkstoff | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 27 / D 27 ) |  |  |  | ► | ◄ | Nur die in den Technischen Vorschriften TAV aufgelisteten "Werkstoffe für Wärmetauscher" sind zuläsig.
Verbindungen geschweisst J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 28 / D 28 ) |  |  |  | ► | ◄ | Alle Schweissungen an Fernwärmewasser beaufschlagten Teilen, Armaturen und Strukturen müssen nach den Technischen Vorschriften TAV und von gültig zertifizierten Schweissern ausgeführt sein. Entsprechende QS-Dokumente / Nachweise müssen vom Hersteller vorgelegt werden können.
Verbindungen gelötet J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 29 / D 29 ) |  |  |  | ► | ◄ | Nur Lötungen mit Cu Lot der Reinheit 99.9 % und mit einer schriftlichen Zulassung der REFUNA AG sind zugelassen ( Vakuum-Lötungen ). Zur Zeit ist nur SWEP mit Cu-gelötete Wärmetauscher zugelassen. Allfällig andere Hersteller (nur ISO zertifizierte) müssten zuvor von REFUNA auditiert und zugelassen werden.
Verbindungen geschraubt J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 30 / D 30) |  |  |  | ► | ◄ | Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Verschraubungen müssen eingehalten und erfüllt sein.
Dichtungsmaterial | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 31 / D 31 ) |  |  |  | ► | ◄ | Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über zugelassene Dichtungswerkstoffe müssen eingehalten und erfüllt sein.
max. zul. Betriebsüberdruck | ? | ? | ◄ | in bar ( 1 bar =100 kPa ) | autom. Übertrag in DB 1 (C 32/D 32) |  |  | ► | ◄ | Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV müssen eingehalten und erfüllt sein. Der "langzeit-zulässige" Betriebsdruck bei 120 Grad C muss in jedem Fall über 16 bar liegen. Prüfdruck mindestens 25 bar !
Druckverlust in mbar | ? | ? | ◄ | in mbar (1 mbar = 0.1 kPa) autom. Übertrag in DB 1 (C33 / D 33) | Der Druckverlust muss für den jeweiligen Maximalwert des fernwärmeseitigen Durchflusses im Heizbetrieb angegeben werden! In seltenen Fällen liegt das FW-seitige Durchfluss - maximum im Brauchwasser-Aufheizbetrieb |  |  | ► | ◄ | Der Druckverlust bei maximalem Durchfluss fernwärmeseitig ( sowohl bei Heizbetrieb wie auch im Brauchwasseraufheizbetrieb ) darf im Wärmetauscher 150 mbar, beziehungsweise 15 kPa, nicht überschreiten. Der maximal zulässige Druckverlust von 150 mbar, beziehungsweise 15 kPa, fernwärmeseitig, bezieht sich immer auf den höchsten im Datenblatt 2 ( C 18 bis N 18 ) ausgewiesenen, fernwärmeseitigen Durchfluss. Die Druckverlustangabe zwischenkreisseitig bezieht sich immer auf den höchsten im Datenblatt 2 ausgewiesenen "sekundären" Durchfluss in der Zeile C 22 bis N 22.
bei einem Durchfluss von | ? | ? | ◄ | in Liter/Stunde autom. Übertrag in DB 1 (C34 / D 34) |  |  |  | ► | ◄
Umwälzpumpenfabrikat |  | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( D 35 ) |  |  |  | ► | ◄ | Diese Angaben dienen bei Bedarf der Überprüfung, ob die in Datenblatt 2 ausgewiesenen Durchflussmengen von der vorgesehenen Pumpe geliefert werden (Pumpencharakteristik-Überprüfung).
Umwälzpumpentyp |  | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( D 36 ) |  |  |  | ► | ◄ | Diese Angaben dienen bei Bedarf der Überprüfung, ob die in Datenblatt 2 ausgewiesenen Durchflussmengen von der vorgesehenen Pumpe geliefert werden (Pumpencharakteristik-Überprüfung).
Wärmetauscher Fläche (m2) | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( C 37 ) |  |  |  | ► | ◄ | Diese Angabe ist wichtig zur Berechnung und Überprüfung des "k"-Wertes des Wärmetauschers. Der resultierende "k" Wert ist vom Hersteller aufgrund der Angaben in "Datenblatt 2" zu garantieren. Siehe auch"Vorgaben für die Wärmetauscher-Dimensionierung"
Vom Hersteller ausgewiesene und zu garantierende Leistungskennzahlen des Fernwärme-Wärmetauschers aufgrund der thermischen- und Durchflussdaten auf Datenblatt 2
| Heizbetrieb im Winter TFW-VL = 115 oC | Brauchwasser-aufheizbetrieb im Sommer TFW-VL=75 oC
log.-Temperaturdifferenz in oC | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet |  |  |  | ► | ◄ | Diese Leistungsdaten und Temperaturen müssen vom Hersteller des WT rechstsverbindlich garantiert werden. Die REFUNA AG prüft stichprobenweise durch "vor Ort" Messungen", ob die ausgewiesenen Leistungsdaten der Datenblätter und die Vorgaben der TAV eingehalten werden. Werden die Werte nicht erreicht, ist der Hersteller für die kostenlose Nachbesserung verpflichtet. Der Wärmetauscherhersteller liefert diese Angaben aufgrund seiner Berechnungen in seinem Auslegungsdossier zur Offerte. Die richtigen Vorgaben die diesen Berechnungen zu grunde gelegt werden, müssen überprüft werden und müssen mit den Angaben auf den Datenblättern DB 1 und DB 2 übereinstimmen. Siehe auch"Vorgaben für die Wärmetauscher-Dimensionierung"
K - Wert in Watt / oC | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet |  |  |  | ► | ◄
k - Wert in Watt / oC / m2 | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet |  |  |  | ► | ◄ | Der Fernwärme-Wärmetauscher muss die Leistungs- und Temperaturvorgaben in den Datenblättern 1 und 2 sowohl im Winter-Heizbetrieb, wie auch bei der Brauchwasseraufheizung im Sommer erfüllen. Siehe auch"Vorgaben für die Wärmetauscher-Dimensionierung"
Wärmetauscher des Brauchwasser-Aufheizsystems (Zwischenkreis / Brauchwasser)
| Zwischenkreis- seite | Brauchwasser- seite
Prinzip | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 23 ) |  |  |  | ► |  | Mögliche Ausführungen: Einfach- und mehrfach Rohrbündel im Speicher, Doppelmantelsystem, Speicher in Speicher-System, System mit aussenlegendem Wärmetauscher.
Fabrikat - Hersteller | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 24 ) |  |  |  | ► |  | Die Typenbezeichnung muss während der vorgesehenen Lebensadauer eine eindeutige Identifikation erlauben und den Rückgriff auf technische Daten des Herstellers ermöglichen.
Typ | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 25 ) |  |  |  | ► |  | Eindeutige Identifikation des Herstellers und des Fabrikates (insbesondere erforderlich: ausreichend für Werksrückfragen).
Werkstoff | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 27 / F 27 ) |  |  |  | ► |  | Langfristige Korrosionsbeständigkeit muss im Interesse des Wärmebezügers sichergestellt sein, im übrigen nach "aktuellem CH - Stand der Technik" , sowie nach Normen und Regelwerken im Sanitärbereich.
Verbindungen geschweisst J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 28 / F 28 ) |  |  |  | ► |  | Durchschweissungen, nach "aktuellem CH - Stand der Schweisstechnik", sowie nach Normen und Regelwerken der Schweisstechnik in der Schweiz. Dichtheits- und Druckgeprüft .
Verbindungen gelötet J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 29 / F 29 ) |  |  |  | ► |  | Dicht-Lötungen nach "aktuellem CH - Stand der Löttechnik" in der Schweiz, Dichtheits- und Druckgeprüft.
Verbindungen geschraubt J/N ? | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 30 / F 30) |  |  |  | ► |  | Dichtheits- und Druckgeprüft, empfehlenswert gemäss TAV.
Dichtungsmaterial | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 31 / F 31 ) |  |  |  | ► |  | Dichtheits- und Druckgeprüft, empfehlenswert gemäss TAV.
max. zul. Betriebsüberdruck | ? | ? | ◄ | in bar ( 1 bar =100 kPa ) | autom. Übertrag in DB 1 (E 32/F 32) |  |  | ► | ◄ | Die gesetzlichen Vorschriften beziehungsweise Normen oder Regelwerke bezüglich Druckgefälle vom Brauchwasser zum Zwischenkreis müssen eingehalten werden. Ferner, brauchwasserseitiger Mindest-Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck mindestens 9 bar.
Druckverlust | ? | ? | ◄ | in mbar (1 mbar = 0.1 kPa) | Der Druckverlust muss für den jeweiligen Maximalwert des Durchflusses angegeben werden! siehe DB 2: C22 bis N 22 |  |  | ► | ◄ | Diese Angaben werden für eine Abklärung benötigt, falls sich Durchfluss- und Grädigkeitsprobleme im Brauchwasserbetrieb zeigen. Für Register Brauchwasserspeicher sind in der "sekundär" Spalte (brauchwasserseitig) keine Angaben erforderlich.
bei einem Durchfluss von | ? | ? | ◄ | in Liter/Stunde |  |  |  | ► | ◄ | Diese Angaben werden für eine Abklärung benötigt, falls sich Durchfluss- und Grädigkeitsprobleme im Brauchwasserbetrieb zeigen. Für Register Brauchwasserspeicher sind in der "sekundär" Spalte (brauchwasserseitig) keine Angaben erforderlich.
Umwälzpumpenfabrikat | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 33 / F 33 ) |  |  |  | ► | ◄ | Pumpenangaben brauchwasserseitig nur bei Systemen mit aussenliegendem WT erforderlich.
Umwälzpumpentyp | ? | ? | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 34 / F 34 ) |  |  |  | ► | ◄ | Pumpenangaben brauchwasserseitig nur bei Systemen mit aussenliegendem WT erforderlich.
Wärmetauscher Fläche BW-Syst in m2 | ? |  | ◄ | autom. Übertrag in DB 1 ( E 37 ) |  |  |  | ► | ◄ | Entweder Wärmetauscher-Oberfläche, oder Oberfläche der Verrohrung im Speicher bei Register Systemen, oder benetzte Trenn-Fläche ZK-Wasser - Brauchwasser bei Doppelmantelsystemen und "Speicher in Speicher" Systemen.
Vom Hersteller ausgewiesene und zu garantierende Leistungskennzahlen des Brauchwasser-Wärmetausch-Systems aufgrund der thermischen Angaben und der Durchflussdaten auf Datenblatt 2 | [9 empty] | Diese Leistungsdaten und Temperaturen müssen vom Hersteller rechstsverbindlich garantiert werden. Deren Erreichen wird von der REFUNA AG stichprobenweise überprüft. Werden die Werte nicht erreicht, ist der Hersteller für die kostenlose Nachbesserung verpflichtet.
| BWW-Winterbetrieb bei TFW-VL = 115 oC | BWW-Sommerbetr bei TFW-VL = 75 oC
kleinste log.-Temp.differenz oC | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet
mind. erf. K - Wert in Watt / oC | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet
mind. erf. k - Wert in Watt /oC/m2 | #VALUE! | #VALUE! | ◄ | Wird automatisch berechnet |  |  |  |  | ◄ | Dieser Wert kann aus physikalischen Gründen bei Register-Ladesystemen, je nach Rohrdurchmesser und Strömungsgeschwindigkeit im Rohr, Sommer und Winter ca. 600 W/m2/oC nicht übersteigen und sollte durch Messungen des Herstellers belegt sein.
Heizbetrieb aus Datenblatt 2
[23 empty] | Fernwärme-Vorlauftemperatur | Ta -11 oC | Ta 0 oC | Ta +11 oC | oC | ◄ | Vorgabe Fernwärme REFUNA AG
Datenblatt 2 - Eingabe: siehe nebenan in den Spalten "AA" bis "AR" und in den Zeilen 103 bis 153 ► ► ► | [10 empty] | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► | ► |  | Fernwärme-Vorlauftemperatur | 115 | 95 | 75 | oC | ◄
[23 empty] | Fernwärme Rücklauftemperatur | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC
[23 empty] | Fernwärme Durchfluss | ? | #VALUE! | #VALUE! | Liter/Std
[23 empty] | Thermische Leistung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kW | ◄ | Die angenommene Leistungsabstufung von Wi bis So ist ca. 3/3, 2/3, 1/3.
| ► | [21 empty] | Heizungs Vorlauftemperatur | ? | ? | ? | oC
[23 empty] | Heizungs Rücklauftemperatur | ? | #VALUE! | #VALUE! | oC
[23 empty] | Heizung Durchfluss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Liter/Std
[23 empty] | max. Grädigkeit des FW - WT | ? | ? | ? | oC | ◄ | Die Grädigkeit darf 5 Grad C nicht überschreiten
[23 empty] | Log dT | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC
[23 empty] | K-Wert ( Garantie-Wert ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC
[23 empty] | k-Wert ( Garantie-Wert ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC/m2
Brauchwasser-Aufheizbetrieb aus Datenblatt 2
[23 empty] | Aussentemperatur | Ta -11 oC |  |  | Ta 0 oC |  |  | Ta +11 oC |  |  | oC | ◄ | Vorgabe Fernwärme REFUNA AG
[23 empty] | Fernwärme-Vorlauftemperatur | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | oC | ◄ | Vorgabe Fernwärme REFUNA AG
[22 empty] | Primär = Fernwärme-Wärmetauscher | Fernwärme Rücklauftemperatur | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC | ◄ | Der RT-MW aus Start, Mitte u. Ende darf jeweils 40 Grad C nie übersteigen !
[23 empty] | Fernwärme Durchfluss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ? | #VALUE! | #VALUE! | Liter/Std
[23 empty] | Thermische Leistung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kW |  | Die Zwischenkreisvorlauftemperatur sollte ca in der Mitte zwischen der "Sommer" - Fernwärme-Vorlauftemperatur und der Brauchwasser-Aufheiztemperatur liegen.
[23 empty] | Zwischenkteis Vorlauftemperatur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | oC | ◄
[23 empty] | Zwischenkreis Rücklauftemp. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC
[23 empty] | Zwischenkreis Durchfluss | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Liter/Std
[23 empty] | max. Grädigkeit des FW - WT | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | oC | ◄ | Grädigkeit : max 5 Grad C zulässig !
[23 empty] | Log dT | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC
[23 empty] | K-Wert ( Garantie-Wert ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC
[23 empty] | k-Wert ( Garantie-Wert ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC/m2
[23 empty] | Fernwärme-Vorlauftemperatur | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | oC | ◄ | Vorgabe Fernwärme REFUNA AG
[23 empty] | Zeitpunkt des Aufheizvorganges | Start | Mitte | Ende | Start | Mitte | Ende | Start | Mitte | Ende | ---
[22 empty] | Brauchwasser-Wärmeübertragungs-Vorgang | Brauchwasseraufheiztemperatur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | oC | ◄ | Die Brauchwasser-Aufheiztemperatur sollte nicht unter 60 oC liegen !
[23 empty] | max. Grädigkeit des BW-WT-Syst | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | oC | ◄ | Für aussenliegende Wärmetauscher: Grädigkeit : max. 5 Grad C! Ebenfalls dringend empfohlen für Register BWW-Systeme.
[23 empty] | Brauchwassertemperatur unten | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | oC
[23 empty] | Spez. Brauchwasseraufheizung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Liter/Std | ◄ | Für Register BWW-Systeme nur ein theoretischer, angenäherter Wert
[23 empty] | virtuelles log dT BWW-Aufheizung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | oC | ◄
[23 empty] | erforderlicher theor. K - Wert | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC | ◄
[23 empty] | erforderlicher theor. k - Wert | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W/oC/m2 | ◄
[22 empty] | Ergebnis Kennzahlen | theor Unterbruch des Heizbetrieb für eine Brauchwasseraufhei- zung von 70 % des Speichervol. | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | Min | ◄ | Heizunterbruch im Vorrangbetrieb sollte 100 Minuten nicht überschreiten
[23 empty] | Mittlere FW Rücklauftemperatur | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | oC | ◄ | Werte von 40 Grad C dürfen nie überschritten werden !
[23 empty] | Mittlere Brauchwasserleistung | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | kW
[23 empty] | Mittlere FW-Ausnutzung | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | % | ◄ | Die Ausnutzung muss über 60 % liegen (siehe TAV)
Bei der messtechnischen Überprüfung obiger Daten wird nach Abschluss des BW Aufheizvorganges, vor der erneuten Speicheraufheizung, der gesamte Brauchwasserspeicher (100 %) mit ca. 20 Liter/Min komplett entleert. Dabei wird die Wasserentnahmetemperatur aufgezeichnet (Schichtungsinfo) und eine sogenannte "Durchlauferhitzerleistung" bestimmt.
Die obigen Berechnung erfolgen auf der Basis, dass der gesamte Speicher mit Kalt-Brauchwasser gefüllt ist, also vorgängig das gesamte Wasservolumen im Speicher ersetzt wurde und 70 % des Volumens auf Aufheiztemperatur gebracht wird. Es handelt sich hierbei um eine angenäherte Berechnung/Abschätzung. Dieser Berechnungsgang als Annäherungs-Berechnung ist verwendbar für Registersysteme Mantelspeichersysteme und Speicher in Speicher Systeme. Für Systeme mit aussenliegendem Wärmetaucher liefert dieser Berechnungsgang genaue Werte.

## Datenblatt 1
Refuna AG |  |  | Datenblatt für Hausstation |  | Blatt 1
Fernwärmeversorgung |  |  | Bitte im Doppel einreichen |  | ?
? |  | FW-Objekt Nr: | ?
Wärmebezüger: |  |  | Verantwortlich für Auslegung:
Name: | ? |  | Firma/Name: | ?
Adresse: | ? |  | Adresse: | ?
Wohnort: | ? |  | PLZ / Ort: | ?
Telefon-Nr.: | ? |  | Telefon-Nr.: | ?
Anlagestandort | ? |  | Sachbearbeiter | ?
Adresse: | ? |  | Dat.+ Unterschrift:
Bauart: | ? |  | REFUNA - Nennleistung in kW : |  | ?
Heizsystemauslegung bei Aussentemperatur - 11 Grad C |  |  | max. FW -Durchfluss aufgrund REFUNA-Nennleistung |  | ?
Rücklauf- begrenzungs- ventil | Fabrikat: | ? | Heizungsvorlauf Temp. in oC |  | ?
| Typ: | ? | Heizungsrücklauf Temp. in oC |  | ?
| Nennweite: | ? | Speicher | Volumen (Liter) | ?
| Werkstoff: | ? |  | Doppelmantel Volumen | ?
| kvs-Wert (m3/h): | ? |  | Werkst. Mantel | ?
Regler | Fabrikat | ? |  | Werkst. Rohre | ?
| Typ: | ? |  | Zirkulation: | ?
Wärmetauscher: |  | Fernwärmekreis / Heizkreis |  | Heizkreis / Brauchwasserkreis
Prinzip: |  | ? |  | ?
Fabrikat: |  | ? |  | ?
Typ: |  | ? |  | ?
Wärmetauscherseite |  | primär | sekundär | primär | sekundär
Werkstoff |  | ? | ? | ? | ?
Verbindungen | geschweisst | ? | ? | ? | ?
| gelötet | ? | ? | ? | ?
| geschraubt | ? | ? | ? | ?
Dichtungsmaterial |  | ? | ? | ? | ?
Nenndruck | (bar) | ? | ? | ? | ?
bei | Druckverlust in mbar | ? | ? | ? | ?
Nennleistung | Durchfluss (l/Std.) | ? | ? | ? | ?
Umwälz- | Fabrikat |  | ? | ? | ?
pumpe | Typ |  | ? | ? | ?
Wärmetauscherfläche: m2 |  | ? |  | ?
log. T-differenz aufgrund thermischer Auslegung : |  | FW-WT Heizbetrieb | FW-WT BWW-Betrieb im Sommer | ZK - BW - WT Zwischenkreis / Brauchwasserkreis
| Winter -11 oC | #VALUE! |  | #VALUE!
| Sommer >10 0C |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Winter | Sommer
K-Wert HB/BW | ( W / 0C) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
k-Wert HB/BW | ( W / m2 / 0C) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Genehmigung der REFUNA AG |  | Datum | :
|  | Unterschrift | :

## Datenblatt 2
Refuna AG |  |  |  |  | Datenblatt für Hausstation | [7 empty] | Blatt 2
Fernwärmeversorgung |  |  |  |  | Bitte im Doppel einreichen | [6 empty] | ?
? |  | FW-Objekt Nr: |  | ?
Wärmebezüger: |  |  |  |  | Verantwortlich für Installation
Name: |  | ? |  |  | Firma / Name |  |  | ?
Adresse: |  | ? |  |  | Adresse: |  |  | ?
Wohnort: |  | ? |  |  | PLZ / Ort: |  |  | ?
Telefon Nummer: |  | ? |  |  | Telefon Nummer: |  |  | ?
Standort der Hauszentrale: |  | ? |  |  | Sachbearbeiter: |  |  | ?
Adresse: |  | ? |  |  | Datum / Unterschrift:
Betriebsart |  |  | Heizbetrieb |  | Brauchwasseraufheizung
Aussentemperatur ( 0C ) |  | -11 | 0 | 10 |  | -11 |  |  | 0 |  |  | 10
Brauchwasseraufheizung Zeitpunkt |  |  |  |  | Beginn | Mitte | Ende | Beginn | Mitte | Ende | Beginn | Mitte | Ende
Fernwärme- seite | Vorlauftemperatur (0C) | 115 | 95 | 75 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75
| Rücklauftemeratur (0C) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Durchfluss ( lt / Std ) | ? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ? | #VALUE! | #VALUE!
| Leistung ( kW ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Heizseite, bezw. Zwischen- kreisseite | Vorlauftemperatur (0C) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| Rücklauftemeratur (0C) | ? | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Durchfluss ( lt / Std ) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Auslegung FW - WT | Grädigkeit FW-WT (oC) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| log dT (oC) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| K-Wert (W/oC) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| k-Wert (W/m2/oC) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Brauchwasser Aufheizung nach Entzug von 70 % Warmwasser aus dem Speicher | BW-Aufheiztemp. ( 0C ) |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| Kaltwassertemp. ( 0C ) |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| BWW-Aufheizvolumen ( Lt / Std ) bezw. Durchfluss ( ca ) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Grädigkeit BWW-WT (oC) |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| ( virtuelles ) "log dT" BWW-WT (oC) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| K-Wert (W/oC) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| k-Wert (W/m2/oC) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Heizunterbruch (min.) ( ca ) |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| mittlere Fernwärme-Rücklauftemperatur (oC) |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| mittlere Brauchwasser-Aufheizleistung (kW) (ca) |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| mittlere Ausnutzung der REFUNA FW - Leistung in % |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | Genehmigung der REFUNA AG |  |  | Datum :
Unterschrift :

## WT Dimensionierungs Vorgabe
Vorgaben für die Wärmetauscher - Dimensionierung
Gegenstromprinzip
Mindest Wärmetauscheranforderungen, je für den Brauchwasseraufheizbetrieb und den Heizbetrieb, jeweils in Vorrangschaltung, damit die TAV der REFUNA AG erfüllt werden
Wärmetauschereinsatz für den Brauchwasseraufheizbetrieb in Vorrangschaltung (kritische Auslegung = Sommerbetrieb !) | Leistung thermisch | #VALUE! | kW
| Vorlauftemperatur primär | 75 | oC
| Rücklauftemperatur primär | #VALUE! | oC
| Durchfluss primär | ? | Liter/Std
| max. zulässiger Druckabfall primär | 150 | mbar
| max. zulässiger Druckabfall primär | 15 | kPa
| Auslegung: Grädigkeit | ? | oC
| max. zulässige Grädigkeit | 5 | oC
| Vorlauftemperatur sekundär | ? | oC
| Rücklauftemperatur sekundär | #VALUE! | oC
| Durchfluss sekundär | #VALUE! | Liter/Std
| Log dT | #VALUE! | oC
| mindest erford. "K" - Wert | #VALUE! | W/oC
und :
Wärmetauschereinsatz für den Heizbetrieb in Vorrangschaltung (kritische Auslegung = Winterbetrieb !) | Leistung thermisch | #VALUE! | kW
| Vorlauftemperatur primär | 115 | oC
| Rücklauftemperatur primär | #VALUE! | oC
| Durchfluss primär | ? | Liter/Std
| max. zulässiger Druckabfall primär | 150 | mbar
| max. zulässiger Druckabfall primär | 15 | kPa
| Auslegung: Grädigkeit | ? | oC
| max. zulässige Grädigkeit | 5 | oC
| Vorlauftemperatur sekundär | ? | oC
| Rücklauftemperatur sekundär | ? | oC
| Durchfluss sekundär | #VALUE! | Liter/Std
| Log dT | #VALUE! | oC
| mindest erford. "K" - Wert | #VALUE! | W/oC
Anmerkung: für Hausstationen mit Heizbetrieb und mit Brauchwasseraufheizung in Vorrangschaltung muss der Wärmetauscher die thermischen Vorgaben für beide Betriebsarten erfüllen !