REFUNA AG, Beznau, 5312 Döttingen   www.refuna.ch

Tel. 056 268 80 10  Fax  056 268 80 11    info@refuna.ch	        Sicherheits- und Leistungsnachweis

| Auftraggeber / Bauherr: | Objektadresse: |
| --- | --- |

Die Hausstation und die dazugehörigen Installationen sind enstprechend den „Technischen Anschlussvor-schriften TAV“, den geltenden Normen, gesetzlichen Vorschriften sowie nach den jeweiligen Regeln der Technik zu berechnen und auszuführen.

Die Fragen zu den nachfolgenden Kriterien sind durch den Lieferanten der Hausstation und der dazugehörigen Installationen mit „JA“ oder „NEIN“ zu beantworten.

Sicherheitsrelevante Kriterien:

| S1 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurden alle mit dem Refuna - Fernheizwasser druckbeaufschlagten Armaturen und Apparate mit Auslegedruck PN 16 eingebaut und die Anlage einer Druckprobe mit Prüfdruck 25 bar unterzogen? |

| S2 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.3 / 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit entsprechenden Massnahmen wurden die Auswirkungen der Vorlauftemperatur bis 120°C sowie die entstehenden Leitungsbewegungen berücksichtigt? |

| S3 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.3 / 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wird das Primärventil bei Stromunterbruch oder Primär - Rücklauftemperaturen über 60°C geschlossen? |

| S4 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist sichergestellt dass keine Verbrauchergruppe der Hausanlage vor dem Wärmetauscher am Primärkreis angeschlossen wurde? |

| S5 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 4.1 / 4.2 / 4.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurden keine Werkstoffe / Dichtungsmaterialien, die nicht zugelassen sind, eingesetzt oder verarbeitet? |

| S6 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 4.3 / 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sind bei allen Schweissarbeiten an von Fernwärmewasser benetzten Teilen die Vorschriften erfüllt? |

| S7 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 4.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurde die Hausstation über das wasserführende primäre System zwecks Reinigung gründlich durchgespült? |

| S8 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 4.8 / 4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurden an den Verrohrungen Korrosionsschutz und Wärmedämmung angebracht? |

Leistungsrelevante Kriterien:

| L1 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist ein zugelassener Wärmetauscher der im Gegenstromprinzip arbeitet auf eine Grädigkeit von maximal 5K ausgelegt und sekundärseitig vor Verschmutzung geschützt eingebaut? |

| L2 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.3 / 4.12 / Beilage 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besteht die Sicherheit, dass in keinem Betriebszustand eine Rücklauftemperatur über 60°C entsteht, jedoch während dem normalen Betrieb eine Vor und Rücklaufkennlinie vom Heizungsregler abgefahren wird? |

| L3 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurde bei der Auslegung der Brauchwassererwärmung berücksichtigt, dass der Primärwärmetauscher im Sommerbetrieb genügend Leistung zum Sekundärwärmetauscher bringt und dieser möglichst tiefe Rücklauftemperaturen abgibt? |

| L4 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist ein Primärventil der Leistung entsprechend, mit dem richtigen Kvs Wert für ein optimales Regelverhalten eingebaut? |

| L5 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wurde sichergestellt, dass auf der Primärseite sowie auf der Sekundärseite kein Bypass zwischen Vorlauf und Rücklauf besteht? |

| L6 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 3.10, Referenzdokument KKB 357/0306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist der elektrische Anschluss zum Wärmezähler unterbruchsfrei mit plombierbarer Abzweigdose und Schraubklemmen ausgeführt? |

| L7 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sind Rohrleitungen / Armaturen in der Hausstation sowie an der Hausanlage gemäss den geltenden Normen wärmegedämmt? |

| L8 |  | JA |  | NEIN | gemäss TAV 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist die komplette Dokumentation der Hausstation fertig ausgefüllt und nachgeführt auf der Anlage deponiert? |

| L9 |  | JA |  | NEIN | Gemäss TAV 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liegt das ausgefüllte Datenblatt der Hausstation bei? |

Bemerkungen:

Der Lieferant der Hausstation und der dazugehörigen Installationen bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner Angaben.

Beilage 7.2 der Technischen Anschlussvorschrift (TAV) der REFUNA AG und der eigenständigen Ortsnetzgemeinden

| Ort / Datum: |  |
| --- | --- |
| Unterschrift / Stempel: |  |

# Footnotes

.Bitte Rückseite auch ausfüllen