## Eingaben
Technische Spezifikation für REFUNA Hausstationen
Administrative Angaben
Bearbeitungsdatum
Ortsnetz
Ortsnetz-Wärmebezüger Nr.
Wärmebezüger
Name
Adresse
Wohnort
Telefonnummer
Anlagenstandort
Adresse
Verantwortlich für die Auslegung
Firma
Adresse
PLZ / Ort
Telefonnummer
Sachbearbeiter:in
Rechtsverbindliche Unterschrift mit Datum oder digitale, rechtsgültige Signatur
Sämtliche nachfolgend geforderten Angaben stützen sich im Zweifelsfall auf die Vorgaben aus der TAV der Refuna AG.
Die gültige Version ist Online abrufbar unter: |  | www.refuna.ch/downloads
Wird in irgendeiner Form von den geforderten Vorgaben abgewichen, bedarf dies eine schriftliche Genehmigung durch die REFUNA AG.
Primärseite und Wärmeübergabestation
Auslegungsdaten
Bauvorhaben | - | 1
Nennleistung Primärseite FW | kW | 10 | 10.0011
Nenndurchfluss Primärseite FW | l/h |  | 159
Dimension Hausanschlussleitung | - | starr: DN20, flexibel: Ø 30 mm
FW Temperatur VL bei Ta | - 11 °C | 115
| - 0 °C | 95
| + 11 °C | 75
FW Temperatur RL bei Ta = | - 11 °C | 0
| - 0 °C | wird berechnet
| + 11 °C | wird berechnet
Normalbetriebsdruck | bar | 16
Prüfdruck (Wasser) | bar | 37
TS | °C | 140
PS | barü | 16
Nenndruckstufe | - | PN 25
spez. Wärmekapazität | kJ/kg*K | 4.187
Wasserqualität Wärmeträger
pH - Wert bei 25 °C (Korrektur mit Na2CO3) | - | > 9.0
NH3 | ppm | < 1
O2 | ppb | < 20
Leitfähigkeit | µS/cm | 5 bis 8
Bauart der Hauszentrale
Kompakt oder Split | - | 1 | Kompakt
Regler
Fabrikat | - | Siemens
Typ | -
Rücklaufbegrenzungsventil
Fabrikat | - | Danfoss
Typ | -
Nennweite | mm
Werkstoff | -
kvs - Wert | m3/h | 0.4 | Art.Nr. 003H6746
Wärmetauscher: Primärkreislauf / Sekundärkreislauf oder Zwischenkreis
Wärmetauscher sind generell im Gegenstrom zu betreiben. Die Anschlussstutzen sind fernwärmenetzseitig mittels flach- dichtenden Überwurfverschraubungen oder ab DN50 mittels Flanschverbindung auszuführen.
| - | Primär | Sekundär
Prinzip | - | 1
Fabrikat | -
Typ | -
Verbindungsart | - | 1 | 2
|  | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Flanschverbindungen müssen eingehalten und erfüllt sein. | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Verschraubungen müssen eingehalten und erfüllt sein.
Dichtungsmaterial | - | 4 | 1
|  | Aus Reinkupfer und Reinnickel | Topchem 2000
max. zul. Druck (PS) | bar
max. zul. Temperatur (TS) | °C
Druckverlust | kPa
bei einem Durchfluss von: | l/h | 159
Wärmetauscherfläche | m2
Sekundärseite (Heizkreis)
Auslegungsdaten
Heizung Temperatur VL bei Ta | - 11 °C
- 0 °C
+ 11 °C
Heizung Temperatur RL bei Ta = | - 11 °C
- 0 °C
+ 11 °C
Umwälzpumpe
Fabrikat | -
Typ | -
Sekundärseite (Zwischenkreis / Brauchwasser)
Wärmetauscher: Zwischenkreislauf / Brauchwasserseite
Wärmetauscher sind generell im Gegenstrom zu betreiben. Die Anschlussstutzen sind fernwärmenetzseitig mittels flach- dichtenden Überwurfverschraubungen oder ab DN50 mittels Flanschverbindung auszuführen.
| - | Zwischenkreisseite | Brauchwasserseite
Prinzip | - | 1
Fabrikat | -
Typ | -
Die Typenbezeichnung muss während der vorgesehenen Lebensadauer eine eindeutige Identifikation erlauben und den Rückgriff auf technische Daten des Herstellers ermöglichen.
Verbindungsart | - | 1 | 2
|  | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Flanschverbindungen müssen eingehalten und erfüllt sein. | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Verschraubungen müssen eingehalten und erfüllt sein.
Dichtungsmaterial | - | 1 | 2
|  | Topchem 2000 | Graphit Laminat mit Spiessblech
max. zul. Druck (PS) | bar
max. zul. Temperatur (TS) | °C
Druckverlust | kPa
bei einem Durchfluss von: | l/h
Wärmetauscherfläche | m2
Speicher TWW
Volumen Trinkwarmwasser | l | 4 | 500
| - | min. Registerfläche 5.0 m2
Registervolumen-(Mantel)Speicher | l
Material/ Werkstoff Mantel | -
Material/ Werkstoff Verrrohrung | -
Zirkulation | - | 1
Vom Verantwortlichen und Vertragspartner muss verbindlich sichergestellt werden, dass die Temperaturschichtung im Speicher durch die Wahl und die Ausführung der Zirkulationsrückführung, unabhängig von deren Temperatur und Durchflussmenge, nicht gestört wird (keine Durchmischung des Speicherinhaltes und keine nennenswerte Reduktion der Brauchwasser-Austritttemperatur durch die Zirkulation).
Umwälzpumpe (Trinkwarmwasser)
| - | Zwischenkreisseite | Trinkwarmwasserseite
Fabrikat | -
Typ | -

## Leistungskennzahlen
Leistungskennzahlen
Heizbetrieb
Vom Hersteller ausgewiesene und zu garantierende Leistungskennzahlen des Wärmetauschers (Primärkreislauf/ Sekundärkreislauf) (nur grau markierte). Die REFUNA AG prüft stichprobenweise durch vor Ort Messungen, ob die ausgewiesenen Leistungsdaten und die Vorgaben der TAV eingehalten werden. Werden die Werte nicht erreicht, ist der Hersteller für die kostenlose Nachbesserung verpflichtet.
Aussentemperatur |  | Ta -11 °C | Ta 0 °C | Ta +11 °C
Thermische Leistung | kW | 10.0011
Durchfluss Primärseite | l / h | 159
Durchfluss Sekundärseite | l / h
max. Grädigkeit | K
log. ΔT | °C
K-Wert | W / °C
K-Wert | W / °C / m2
Trinkwarmwasser Aufheizbetrieb
Vom Hersteller ausgewiesene und zu garantierende Leistungskennzahlen des Brauchwasser-Wärmetauscher-Systems (nur grau markierte). Die REFUNA AG prüft stichprobenweise durch vor Ort Messungen, ob die ausgewiesenen Leistungsdaten und die Vorgaben der TAV eingehalten werden. Werden die Werte nicht erreicht, ist der Hersteller für die kostenlose Nachbesserung verpflichtet.
Aussentemperatur |  | Ta -11 °C |  |  | Ta 0 °C |  |  | Ta +11 °C
Fernwärme VL Temperatur | °C | 115 |  |  | 95 |  |  | 75
Fernwärme RL Temperatur | °C
Fernwärme Durchfluss | l / h | [6 empty] | 159
Thermische Leistung | kW
Zwischenkreis VL Temperatur | °C
Zwischenkreis RL Temperatur | °C
Zwischenkreis Durchfluss | l / h
max. Grädigkeit des FW - WT | K
log.-Temperaturdifferenz | °C
K-Wert | W / °C
K-Wert | W / °C / m2
Zeitpunkt des Aufheizvorgangs | - | Start | Mitte | Ende | Start | Mitte | Ende | Start | Mitte | Ende
Trinkwarmwasseraufheiztemperatur | bar: W / °C / m2 -
max. Grädigkeit des BW-WT-Syst | bar: W / °C / m2 -
Trinkwarmwassertemperatur unten | bar: W / °C / m2 -
Spez. Trinkwarmwasseraufheizung | W / °C / m2 -: l / h
virtuelles log. ΔT BWW-Aufheizung | bar: W / °C / m2 -
erforderlicher theor. k - Wert | W / °C / m2 -: W / °C
erforderlicher theor. k - Wert | W / °C / m2 -: W / °C / m2
theoretischer Unterbruch des Heizbetrieb für eine Trinkwarmwasseraufheizung von 70 % des Speichervolumens | W / °C / m2 -: Min
Mittlere FW Rücklauftemperatur | bar: W / °C / m2 -
Mittlere Trinkwarmwasserleistung | bar: W / °C / m2 -
Mittlere FW-Ausnutzung | bar: W / °C / m2 -

## Datenblatt 1
Datenblatt für Hausstation |  |  |  |  | Datenblatt 1
Ortsnetz | 0 | FW-Objekt Nr. | 0 | Datum | 0
Wärmebezüger |  |  | Verantwortlich für die Auslegung
Name | 0 |  | Firma | 0
Adresse | 0 |  | Adresse | 0
Wohnort | 0 |  | PLZ / Ort | 0
Telefon-Nr. | 0 |  | Telefon-Nr. | 0
Anlagestandort | 0 |  | Sachbearbeiter:in | 0
Adresse | 0 |  | Datum + Unterschrift
Das Datenblatt ist im Doppel einzureichen
Heizsystemauslegung bei Aussentemperatur -11 °C
REFUNA - Nennleistung in kW |  | 10.0011
Durchfluss bei REFUNA Nennleistung |  | 159
Bauart der Übergabestation |  | Kompakt
Wärmetauscher und Pumpen
|  | Fernwärmekreis / Heizkreis |  | Heizkreis / Trinkwarmwasserkreis
Prinzip |  | Platten (kupfergelötet) |  | Einfach Rohrbündel im Speicher
Fabrikat |  | 0 |  | 0
Typ |  | 0 |  | 0
|  | primär | sekundär | primär | sekundär
Verbindungsart |  | geflanscht | geschraubt | geflanscht | geschraubt
Dichtungsmaterial |  | Metalldichtungen, aus Reinkupfer und Reinnickel | PTFE- Dichtungen, Topchem 2000 | PTFE- Dichtungen, Topchem 2000 | Graphitdichtungen, Graphit Laminat mit Spiessblech
maximal zulässiger Druck |  | 0 | 0 | 0 | 0
maximal zulässige Temperatur |  | 0 | 0 | 0 | 0
Druckverlust |  | 0 | 0 | 0 | 0
Durchfluss |  | 159
Wärmetauscherfläche |  | 0 |  | 0
Umwälzpumpe
Fabrikat |  | - | 0 | 0 | 0
Typ |  | - | 0 | 0 | 0
Regler
Fabrikat |  | Siemens
Typ |  | 0
Rücklaufbegrenzungsventil
Fabrikat |  | Danfoss
Typ |  | 0
Nennweite |  | 0
Werkstoff |  | 0
kvs-Wert |  | 0.4
Heizkreis
Heizungsvorlauf Temperatur |  | 0
Heizungsrücklauf Temperatur |  | 0
Speicher TWW
Volumen |  | 500
Volumen Doppelmantel |  | -
Werkstoff Mantel |  | 0
Werkstoff Rohre |  | 0
Zirkulation |  | Ja
log. ΔT
|  | FW-WT Heizbetrieb | FW-WT TWW-Betrieb | Zwischenkreis / Trinkwarmwasserkreis - WT
Winter -11 °C |  |  | -
Sommer >11 °C |  | -
|  |  |  | Winter | Sommer
k-Wert HB/TW
k-Wert HB/TW
Genehmigung der REFUNA AG
Datum |  |  | Unterschrift

## Datenblatt 2
Datenblatt für Hausstation | [12 empty] | Datenblatt 2
Ortsnetz | 0 | FW-Objekt Nr. |  | 0 |  |  |  | Datum | 0
Wärmebezüger |  |  | Verantwortlich für die Auslegung
Name | 0 |  | Firma |  |  |  | 0
Adresse | 0 |  | Adresse |  |  |  | 0
Wohnort | 0 |  | PLZ / Ort |  |  |  | 0
Telefon-Nr. | 0 |  | Telefon-Nr. |  |  |  | 0
Anlagestandort | 0 |  | Sachbearbeiter:in |  |  |  | 0
Adresse | 0 |  | Datum + Unterschrift
Das Datenblatt ist im Doppel einzureichen
Betriebsart |  |  | Heizbetrieb |  | Trinkwarmwasseraufheizung
Brauchwasseraufheizung Zeitpunkt |  |  |  |  | Beginn | Mitte | Ende | Beginn | Mitte | Ende | Beginn | Mitte | Ende
Aussentemperatur [°C ] |  | -11 | 0 | 11 |  | -11 |  |  | 0 |  |  | 11 |  | [°C]
Fernwärmeseite | Vorlauftemperatur | 115 | 95 | 75 | 115 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | [°C]
| Rücklauftemeratur | [12 empty] | [°C]
| Durchfluss | 159 | [8 empty] | 159 |  |  | [l/h]
| Leistung | 10.0011 | [11 empty] | [kW]
Heizseite bzw. Zwischenkreisseite | Vorlauftemperatur | [12 empty] | [°C]
| Rücklauftemeratur | [12 empty] | [°C]
| Durchfluss | [12 empty] | [l/h]
Auslegung FW - WT | Grädigkeit FW-WT | [12 empty] | [K]
| log dT | [12 empty] | [°C]
| k-Wert | [12 empty] | [W/°C]
| k-Wert | [12 empty] | [W/m2/°C]
Brauchwasser Aufheizung nach Entzug von 70 % Warmwasser aus dem Speicher | TW-Aufheiztemperatur | [12 empty] | [°C]
| Kaltwassertemperatur | [12 empty] | [°C]
| TWW-Aufheizvolumen bzw. Durchfluss | [12 empty] | [l/h]
| Grädigkeit TWW-WT | [12 empty] | [K]
| virtuelles log. ΔT TWW-WT | [12 empty] | [°C]
| k-Wert | [12 empty] | [W/°C]
| k-Wert | [12 empty] | [W/m2/°C]
| Heizunterbruch | [12 empty] | [min]
| mittlere Fernwärme- Rücklauftemperatur | [12 empty] | [°C]
| mittlere Trinkwarmwasser- Aufheizleistung | [12 empty] | [kW]
| mittlere Ausnutzung der REFUNA FW | [12 empty] | [%]
Genehmigung der REFUNA AG
Datum |  |  | Unterschrift

## Dimensionsierungsvorgaben WT
Vorgaben für die Wärmetauscher |  |  |  |  | Dimensionierung
Ortsnetz | 0 | FW-Objekt Nr. | 0 | Datum | 0
Wärmebezüger |  |  | Verantwortlich für die Auslegung
Name | 0 |  | Firma | 0
Adresse | 0 |  | Adresse | 0
Wohnort | 0 |  | PLZ / Ort | 0
Telefon-Nr. | 0 |  | Telefon-Nr. | 0
Anlagestandort | 0 |  | Sachbearbeiter:in | 0
Adresse | 0 |  | Datum + Unterschrift
Hinweis
Für Hausstationen mit Heizbetrieb und Brauchwasseraufheizung in Vorrangschaltung muss der Wärmetauscher die thermischen Vorgaben für beide Betriebsarten erfüllen.
Minimale Wärmetauscheranforderungen - Trinkwarmwasseraufheizbetrieb in Vorrangschaltung
thermische Leistung
Vorlauftemperatur primär |  | 75
Rücklauftemperatur primär
Durchfluss primär |  | 159
max. zulässiger Druckabfall primär |  | 15
Grädigkeit |  |  | Die maximal zulässige Grädigkeit von 5°C wird überschritten
Vorlauftemperatur sekundär
Rücklauftemperatur sekundär
Durchfluss sekundär
log. ΔT
erforderlicher k - Wert
Minimale Wärmetauscheranforderungen - Heizbetrieb in Vorrangschaltung
thermische Leistung |  | 10.0011
Vorlauftemperatur primär |  | 115
Rücklauftemperatur primär |  | 0
Durchfluss primär |  | 159
max. zulässiger Druckabfall primär |  | 15
Grädigkeit |  | 0
Vorlauftemperatur sekundär |  | 0
Rücklauftemperatur sekundär |  | 0
Durchfluss sekundär
log. ΔT
erforderlicher k - Wert

## Dropdowns (hidden)
Bauart der Hauszentrale | Rücklaufbegrenzungsventil | Regler | Wärmetauscher Primär | Dichtungen | Wärmetauscher Sekundär | Speichervolumen | Bauvorhaben
Kompakt | Landis+Gyr | L&G | Platten (kupfergelötet) | PTFE- Dichtungen | Einfach Rohrbündel im Speicher | 200 | Sanierung
Split | Siemens | Siemens | U-Rohrbündel | Graphitdichtungen | Mehrfach Rohrbündel im Speicher | 300 | Neubau
| Sauter | Sauter | Geraderohr | Faserdichtungen | Doppelmantelsystem | 400
|  | TEM |  | Metalldichtungen | Speicher in Speicher-System | 500
Generell |  |  |  |  | aussenliegend | 600
Ja | [5 empty] | 800
Nein
geflanscht
geschraubt

## Hilfstabellen (hidden)
Dimension Hausanschluss
0 | starr: DN20, flexibel: Ø 30 mm
41 | starr: DN20, flexibel: Ø 30 mm
75 | starr: DN25, flexibel:. Ø 39 mm
179 | starr: DN32, flexibel: Ø 48 mm
262 | starr: DN40, flexibel: Ø 60 mm
501 | starr: DN50
1000 | starr: DN65
WT Primär/ Sekundär
1 | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Flanschverbindungen müssen eingehalten und erfüllt sein.
2 | Hinweis: Die Vorgaben der Technischen Vorschriften TAV über Verschraubungen müssen eingehalten und erfüllt sein.
Überprüfung kvs Wert
Der kvs-Wert liegt oberhalb des max. Sollwertes. | Der Verantwortliche und der Vertragspartner muss auf das daraus resultierende schlechtere bis möglicherweise ungenügende Regelverhalten hingewiesen werden.
Der kvs-Wert liegt unterhalb des min. Sollwertes. | Die Einhaltung der Druckabfallvorschriften der TAV betreffend dem gesamten Druckabfall "Ventil + WT" ist zu überprüfen.
Registerfläche
1 | min. Registerfläche 2.6 m2 |  | 200
2 | min. Registerfläche 3.4 m2 |  | 300
3 | min. Registerfläche 4.7 m2 |  | 400
4 | min. Registerfläche 5.0 m2 |  | 500
5 | min. Registerfläche 6.0 m2 |  | 600
6 | min. Registerfläche 8.0 m2 |  | 800
Zirkulation
1 | Vom Verantwortlichen und Vertragspartner muss verbindlich sichergestellt werden, dass die Temperaturschichtung im Speicher durch die Wahl und die Ausführung der Zirkulationsrückführung, unabhängig von deren Temperatur und Durchflussmenge, nicht gestört wird (keine Durchmischung des Speicherinhaltes und keine nennenswerte Reduktion der Brauchwasser-Austritttemperatur durch die Zirkulation).
2 | -
Bauvorhaben
1 | 15.9 | 0.0629
2 | 13.85 | 0.0722
Dichtungen
1 | Topchem 2000 |  |  | PTFE- Dichtungen, Topchem 2000
2 | Graphit Laminat mit Spiessblech |  |  | Graphitdichtungen, Graphit Laminat mit Spiessblech
3 | HD 300, asbestfrei, min. 250°C beständig |  |  | Faserdichtungen, HD 300, asbestfrei, min. 250°C beständig
4 | Aus Reinkupfer und Reinnickel |  |  | Metalldichtungen, aus Reinkupfer und Reinnickel
Regelventil/ Volumenstrombegrenzer
Durchfluss max | kvs | Art.Nr.
180 | 0.4 | Art.Nr. 003H6746
400 | 1 | Art.Nr. 003H6747
900 | 1.6 | Art.Nr. 003H6748
1600 | 2.5 | Art.Nr. 003H6749
2400 | 4 | Art.Nr. 003H6750
3500 | 6.3 | Art.Nr. 003H6751
4500 | 8 | Art.Nr. 003H6752
10000 | 12.5 | Art.Nr. 003H6753
12000 | 20 | Art.Nr. 003H6757
14000 | 25 | Art.Nr. 003H6758
42000 | 60 | Art.Nr. 003G5515
60000 | 80 | Art.Nr. 003G5517
95000 | 160 | Art.Nr. 003G5519
150000 | 250 | Art.Nr. 003G5521